燃气热水锅炉维修保养清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **数量** | **运行中存在的问题及隐患** | **解决办法** | **价 格** | **备 注** |
| 1 | 热水锅炉 | WNS7.0-1.25/95/70-Q | 2台 | （1）两台锅炉运行中冷凝水严重堵塞。  （2）烟管积碳和冷凝水严重腐蚀。 | （1）重新安装加工冷凝水管  （2）清理积碳及氧化堆积物 | 31000元 |  |
| 2 | 燃烧机 | GP700M-2 | 2台 | （1）两台锅炉风机轴承异响。  （2）电磁阀阀组后压力小。 | （1）更换风机轴承  （2）更换过滤棉 | 6000元 |  |
| 3 | 循环水泵 | 75KW | 1台 | 轴承异响。 | 更换轴承 | 1200元 |  |
| 4 | 软化水箱 | 15m | 1台 | 进水控制器无法控制进水量。 | 更换进水阀组 | 500元 |  |
| 5 | 止回阀 | DN50 | 2台 | 补水泵出口止回阀控制无法工作。 | 更换新的止回组阀 | 900元 |  |
| 6 | 水处理 | 001\*7 | 60袋 | 过路树脂的有效使用年限为3至5年，根据往年水质化验结果，软换水出水为不达标。 | 更换新的原装树脂 | 30000元 |  |
| 7 | 锅炉本体年检 | 10T | 2台 | 根据国家对特种设备的年检要求，每年对压力容器进行常规的内检及外检。 |  | 12800元 |  |
| 8 | 水侧压力表 | 1.6Mpa | 15块 |  | 甘肃省锅检所强检 | 1000元 | 甘肃锅检所强检 |
| 9 | 模糊压力表 | 80Kpa | 14块 |  | 甘肃省锅检所强检 | 3100元 | 甘肃锅检所强检 |
| 10 | 安全阀 | DN80 | 4台 |  | 甘肃省锅检所强检 | 800元 | 甘肃锅检所强检 |
| 11 | 合计：小写：87300元。大写 ：捌万柒仟叁佰元整。 | | | | | | |